| № | Параметры МТ | Модель CAPSTONE |
| --- | --- | --- |
|  |  | С30 | С65/CR65 |
| 1 | Электрическая мощность, кВт | 30 | 65 |
| 2 | Тепловая мощность | 60 кВт | 51591 ккал | 0,051 Г кал | 120 кВт | 103181 ккал | 0,103 Г кал |
| 3 | Электрический КПД | 28 (( 2%) | 29 (( 2%) |
| 4 | Общий КПД (с утилизацией тепла) | 80 (85% | 80 (85% |
| 5 | Давление топлива на входе | 0,34-3,58 бар | 0,34-3,538 атм. | 34,47-358,5 к Па | 5,1 атм. |
| 6 | Минимальная, теплотворная способность газа | 350 Btu/scf или 13048 кДж/м3 | 325 Btu/scf или 12110 кДж/м3 |
| 7 | Расход природного газа | 11 м3/ч | 22 м3/ч |
| 8 | Удельный расход природного газа на номинальной мощности | 0,367 нм3/к Вт*ч | 0,338 нм3/кВт*ч |
| 9 | Расход дизельного топлива | 10,5 л/ч При пуске и выходе на Nэмах 1,5*10,5 л/ч | --//--//-- |
| 10 | Удельный расход дизельного топлива на номинальной мощности | 304 г/к Вт*ч | --//--//-- |
| 11 | Расход воздуха в компрессор | 283 л/с | 0,283 м3/с | 16,98 м3/мин | 425 л/с | 0,425 м3/с | 25,5 м3/мин |
| 12 | Расход воздуха на охлаждение блока электроники | 217 л/с | 0,217 м3/с | 13,02 м3/мин | 236 л/с | 0,236 м3/с | 14,16 м3/мин |
| 13 | Расход воздуха на контроллер батареи | 118 л/с | 0,118 м3/с | 7,08 м3/мин | 175 л/с | 0,175 м3/с | 10,5 м3/мин |
| 14 | Рабочий диапазон температур МТ | -50 (60 0С |
| 15 | Габариты, вес | 1900*714*1344 мм 478 кг (+173 кг аккум. бат.) | 2110*762*1956 мм 1121кг(758 кг +363 кг аккум. бат.) |
|  |  |  | со встроенным теплообменником: 2388*762*1956 мм 1364кг(1000 кг+364 кг аккум. бат.) |
| 16 | Расход газа на выхлопе на номинальной мощности | 1030,8 м3/ч | 0,286 м3/с | 286 л/с | 17,17 м3/мин | 1551,5 м3/ч | 0,431 м3/с | 431 л/с | 25,85 м3/мин |
| 17 | Температура выхлопа | 275 0С | 305 0С |
| 18 | Выход тепловой энергии на номинальном режиме | 0,078 Гкал | 327000 кДж/ч | 90,89 кВт | 0,136 Гкал | 571000 кДж/ч | 158,5 кВт |
| 19 | Выбросы NOx при 15% О2 | ( 9 ppmv или ( 16,9 мг/м3 |
| 20 | Выбросы СО при 15% О2 | 40 ppmv |
| 21 | Уровень шума | 58 дБ (без выхлопного тракта и системы шумоподавления) | 70 дБ (без выхлопного тракта и системы шумоподавления) |
| 22 | Частота тока: работа параллельно с сетью автономная работа | 45 - 65 Гц 10 ( 60 Гц |
| 23 | Максимальный ток | 46, А | В параллель с сетью 100А |
|  |  |  | В автономном режиме 125А |
| 24 | Выходное напряжение | 3 фазы, 3-х или 4-х проводная звезда |
| 25 | Рабочий диапазон напряжений: работа параллельно с сетью автономная работа | 360 ( 528 VAC 150 ( 480 VAC | 360 ( 528 VAC 150 ( 480 VAC |
| 26 | Число оборотов на холостом ходу | 45000, мин-1 |
| 27 | Номинальное число оборотов турбины | 96000, мин-1 |
| 28 | Максимальное число оборотов турбины | 120000, мин-1 |
| 29 | Время выхода на номинальный режим | 30 сек. |
| 30 | Тип подшипников | Воздушные |

Требования к топливу.

| Capstone | Теплотворная способность топлива |
| --- | --- |
| Model C65 (натуральный газ высокого давления) | 32604 ( 47509 кДж/м3 натуральный газ, метан |
| Model CR65 | 12110 ( 32604 Дж/м3 биогаз, свалочный газ |
| Model C30 (натуральный газ высокого давления, высокосернистый газ) | 28334 ( 93799 кДж/м3 натуральный газ, метан, пропан, этан, (до 7% высокосернистого газа) |
| Model C30 (натуральный газ низкого давления) | 36162 ( 42128 кДж/м3 натуральный газ, метан |
| Model C30 (био газ) | 13048 ( 42128 кДж/м3 натуральный газ, метан, био газ, (до 7% высокосернистого газа) |
| Model C30 (Жидкое топливо) | Дизель: 46050 ( 46520 кДж/кг Керосин: 46050 ( 46520 кДж/кг |

Стандартные регламентные работы для поддержания работоспособности микро турбинных установок «Capstone».

Все регламентные работы на оборудовании «Capstone» должны выполнятся только квалифицированными специалистами в установленные данным документом сроки или позже, или чаще в зависимости от особенностей эксплуатации в конкретном месте расположения микро турбинной установки. В первую очередь это относится к воздушным и топливным фильтрам:

ДЛЯ РАБОТЫ НА ГАЗЕ:

| Компонента | Периодичность профилактического осмотра | Периодичность замены |
| --- | --- | --- |
| Воздушный фильтр двигателя | каждые 6 месяцев | 8000 часов работы (очистка или замена) |
| Воздушный фильтр электронного блока | каждые 6 месяцев | 20 000 часов работы |
| Сетчатый фильтрующий элемент | каждые 6 месяцев | 20 000 часов работы |
| Топливный фильтр | каждые 6 месяцев | 20 000 часов работы |
| Воспламенитель топливной смеси (газ) | - | 8 000 часов работы |
| Инжектор в сборе (газ) | - | 20 000 часов работы |
| Термопара ТЕТ в сборе (газ) | - | 20 000 часов работы |
| Аккумуляторные батареи (поддержка режима автономного запуска) | Подзарядка производится автоматически в случае регулярного использования микро турбинной установки. В случае длительного хранения необходимо производить подзарядку внешним источником. Периодичность подзарядки зависит от температуры окружающей среды: (200С каждые 180 дней, 200С ( 300С – 90 дней, 300С ( 400С – 45 дней, 400С ( 500С – 20 дней, 500С ( 600С – 5 дней |

ДЛЯ РАБОТЫ НА ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ:

| Компонента | Периодичность профилактического осмотра | Периодичность замены |
| --- | --- | --- |
| Воздушный фильтр двигателя | каждые 6 месяцев | 8000 часов работы (очистка или замена) |
| Воздушный фильтр электронного блока | каждые 6 месяцев | 20 000 часов работы |
| Воздушный вспомогательный фильтр системы подачи воздуха | каждые 6 месяцев | 20 000 часов работы |
| Топливный фильтр (жидкое топливо) | каждые 6 месяцев | 8 000 часов работы |
| Воспламенитель топливной смеси (жидкое топливо) | - | 8 000 часов работы |
| Инжектор в сборе (жидкое топливо) | - | 8 000 часов работы |
| Термопара ТЕТ в сборе (жидкое топливо) | - | 8 000 часов работы |
| Соединения (фитинги) топливных трубопроводов (жидкое топливо) | Каждые 6 месяцев (безопасность/утечка) | 8000 часов работы (проверка/протяжка) |
| Бустерный топливный насос (дизель, керосин) | Каждые 6 месяцев (безопасность/утечка) | 8 000 часов работы |
| Топливный насос (дизель, керосин) | Каждые 6 месяцев (безопасность/утечка) | 8 000 часов работы |
| Аккумуляторные батареи (поддержка режима автономного запуска) | Подзарядка производится автоматически в случае регулярного использования микро турбинной установки. В случае длительного хранения необходимо производить подзарядку внешним источником. Периодичность подзарядки зависит от температуры окружающей среды: (200С каждые 180 дней, 200С ( 300С – 90 дней, 300С ( 400С – 45 дней, 400С ( 500С – 20 дней, 500С ( 600С – 5 дней |

Невыполнение указанных требований может привести к сокращению ресурса работы отдельных компонент или установки в целом, а также снятию с микро турбинной установки гарантийного или послегарантийного сопровождения.

Проверка фитингов и компонент топливной системы (жидкое топливо):

- Визуальная проверка производится не реже одного раза за 6 месяцев;

- Проверка включает осмотр всех соединений, фильтров, насосов и клапанов на предмет скоплений сгустков и твердых фракций, утечки. При обнаружении любых признаков неисправности топливной системы необходимо незамедлительно вызывать сервисных инженеров;

- В случае обнаружения утечки необходимо подтянуть соединения, очистить или заменить поврежденные компоненты;

- Для проверки топливного насоса необходимо открутить красную пластиковую заглушку, расположенную в нижней части корпуса насоса. В случае скопления большого количества грязевых фракций очистить или заменить топливный насос;

- Необходимо проверять фильтр-отстойник и удалять из него остатки топлива после каждых десяти неудачных стартов двигателя. Для этого необходимо открыть клапан в нижней части корпуса фильтра-отстойника.

Требования «Capstone» для работы на дизеле #2

| Максимальный перепад давления воздушного фильтра, P | 12,7 мм (0,5 in) вод.ст. |
| --- | --- |
| Максимальное обратное давление выхлопа, P | 203 мм (0,8 in) вод.ст. |

## Параметры жидкого топлива

| Параметр | Дизель #2 | Керосин |
| --- | --- | --- |
| Спецификация топлива | D975-986 D#2 | ASTM D3699-98 |
| Минимальная точка воспламенения, 0С | 52 | 38 |
| Теплотворная способность высшая (HHV) (+/- 5%), к Дж/кг | 46050 ( 46520 |
| Кинематическая вязкость при 40 0С, сантистокс | 1,9 – 4,1 | 1,0 – 1,9 |
| Плотность, гр/мл | 0,82 | 0,79 |
| Область кипения, 0С | 282 – 338, 90% max | 205 – 300, 100% max |
| Температура замерзания (помутнения), 0С | Не определено | -40 |
| Максимальное серо содержание | 0,05% массово | 0,04% массово |
| Максимальное содержание воды и осадка | 0,05% объемно | Не определено |
| Максимальный углеродистый остаток | 0,05% массово | Не определено |
| Максимальная зольность | 0,05% массово | Не определено |